附件1：

福建省广播电视监测中心和节目收听收看中心迁建项目1期采购需求调查方案

- 调查总则

（一）调查目标

基于1－3层平面图（共三张），邀请潜在供应商和设计单位为我中心提供电气、暖通、配套装修、智能化四大分项的设计方案及商务要求。核心需求：① 平面图功能分区下各专业设计的技术方案；② 市场供给与项目需求的匹配度；③ 施工落地的协同性，为后续采购需求确定提供依据。

（二）调查依据

1.《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）；

2.监测中心技术区1－3层平面图（附尺寸标注）；

3.《电子信息机房设计规范》（GB50174－2017，B级标准）；

4.《广播电视安全播出管理规定》（总局 62 号令）。

（三）调查对象

本次需求调查面向在电气、暖通、配套装修（含：给排水及消防、照明、结构加固）、智能化等分项具备相关设计或施工能力的潜在供应商和设计单位（根据自身情况，选择相应的分项进行响应），同时要求其须具备：① 近3年有与本次需求调查相关项目设计及实施案例；② 配套装修和结构加固部分，须要求供应商和设计单位具备建筑工程设计乙级及以上资质（含结构、机电专业）。

- 调查资料交付内容

向供应商和设计单位提供以下资料，确保基于平面图开展独立设计：

| 资料名称 | 内容说明 | 交付形式 | 核心用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1－3层平面图（图1、图2、图3 ） | 标注各层功能分区（ UPS 室 ／ 电池室、二层监测大厅、三层标准机柜机房等）、用房尺寸、门窗位置、设备预留位（空调室外机屋顶点位等）、疏散通道 | 电子版 | 作为四大分项设计的空间依据，供设计单位和供应商确定设备布局、管线走向、加固范围等 |

三、需求调查反馈要求

本次需求调查，要求各供应商和设计单位基于1－3层平面图，按照“设计方案＋工程量清单＋可行性分析+商务要求”四部分内容完成。

1.提交形式

- 书面文件：按“四大项”编制，每项包含“设计方案（附平面图标注版）＋工程量清单＋可行性分析报告+商务要求”，纸质版3套（盖章）＋电子版（U 盘）1 份；若以上项目能够提供报价，请一并予以附上。

- 2.保密要求

供应商和设计单位需签署《保密承诺书》，不得泄露 1－3 层平面图及项目需求信息。

- 四、分项1——配套装修部分的调查内容

- 结构加固专业

1.设计要求

基于功能分区，识别需加固区域：

①三层机房楼板（适配70台42U机柜，单机柜含设备重800－1000kg）；

②UPS室楼板（适配单台500kg以上UPS设备）；

提供加固方案对比（如碳纤维布加固、钢梁加固），明确加固后荷载值、材料规格、施工工艺。

2.调查反馈要点

- （1）说明“平面图标注尺寸与加固需求的匹配性”：如楼板跨度是否满足加固后荷载；

- （2）提交加固工程量清单（碳纤维布面积、钢梁长度等）

- 。

- 配套装修专业

1.设计要求

按平面图标注的用房（机房、监测大厅、办公区等）分级设计：① 机房区（三层）：防静电、防尘、保温（墙面彩钢板、架空地板）；② 监测大厅（二层）：大屏背景墙、操作台布局（预留10－15个操作位）；③ 技术用房：常规装修（静电地板或复合地板、乳胶漆等）。

在平面图上标注各区域装修材料边界、信息点位置（机房每 10㎡设6个信息点等）、检修口位置。

2.调查反馈要点

说明“装修风格与功能需求的适配性”：如机房彩钢板拼接缝隙是否满足防尘要求，大厅操作台布局是否符合人流疏散，引用平面图尺寸验证；

提交装修工程量清单（防静电地板面积、彩钢板面积等）及材料选型说明（含品牌、规格、防火等级）；

提出优化建议：如平面图中机房门尺寸需扩大以适配机柜搬运的，标注调整后的门尺寸。

（三）给排水及消防专业

1.设计要求

基于平面图用水点／防护区设计：

- ① 给排水：1－3层卫生间（节水型洁具）、茶水间（电开水器），管道沿墙／吊顶敷设；

- ② 消防：机房区（七氟丙烷气体灭火）、公共区域（消火栓＋喷淋），匹配平面图标注的疏散通道。

在平面图上标注管道走向、消火栓位置、气体灭火防护区边界、灭火器放置点。

2.调查反馈要点

- （1）说明“消防方案与平面图的合规性”：如气体灭火防护区面积是否符合规范（≤500㎡），消火栓间距是否≤30m，按平面图尺寸核算；

- （2）提交给排水及消防设备清单（含水泵、灭火装置、洁具型号），注明管道材质（给水管用热镀锌钢管等）；

- （3）优化建议：如平面图中卫生间排水坡度不足的，调整管道走向并标注调整后的路径。

（四）照明专业

1.设计要求

- （1）基于功能分区确定照度：

- ①机房区≥500Lx（LED 格栅灯）；

- ②监测大厅≥400Lx（LED 平板灯 ＋ 应急照明）；

- ③办公区≥300Lx（LED 筒灯）；

- ④走廊≥200Lx（LED 灯带）。

- （2）在平面图上标注灯具位置、开关位置、应急照明疏散指示方向。

2.调查反馈要点

- （1）说明“灯具选型与平面图空间的匹配性”：如机房格栅灯间距是否满足照度均匀性，大厅灯具是否避开大屏眩光区域，标注灯具与大屏的距离；

- （2）提交照明设备清单（含灯具型号、功率、数量），注明光源参数（显色指数 RA≥80 等）。

五、分项2——暖通部分的调查内容

1.设计要求

- （1）基于地理位置及功能分区确定负荷：

- ①三层机房（70台机柜）：列间空调（总冷负荷≥400kW）＋配备符合 B 级电子信息机房标准要求的新风系统 ；

- ② 一、二层监测大厅和技术区：多联机空调＋新风系统；

- ③ UPS室：柜式空调（适配设备散热）。

- ④福州地区夏季气候呈现出较为炎热的特征，需充分考虑空调制冷量事宜。

- （2）在平面图上标注空调室内外机位置（室外机对应屋顶预留位置）、风管走向、风口布局、新风入口位置。

2.调查反馈要点

- （1）说明“空调选型与空间的匹配性”：如列间空调尺寸是否适配机房机柜间距；

- （2）提交暖通设备清单（含型号、制冷量、功率）

- 。

六、分项3——电气部分的调查内容

1.设计要求

- （1）基于功能分区配置供配电：

- ①三层机房：双回路供电＋UPS（容量≥500kVA，后备 30min）＋配电列头柜（每10台机柜1台）；

- ②UPS室：UPS电池组布局（匹配平面用房尺寸）；

- ③全区域：防雷接地系统（接地电阻≤1Ω）。

- （2）在平面图上标注配电柜位置、电缆桥架走向、配电回路划分、接地极布局。

2.调查反馈要点

说明“供电方案与平面图的适配性”：如配电柜尺寸是否适配配电间空间；

提交电气设备清单（含 UPS、配电柜、电缆规格），注明线缆敷设方式（地板下桥架、吊顶桥架等）。

七、分项4——智能化部分调查内容

1.设计要求

基于重点区域设计：

①机房区（三层）：温湿度／漏水／电量监测（传感器每20㎡1个）、门禁（机房出入口）；

②公共区域（1－3层）：安防监控（无盲区，摄像机覆盖出入口／走廊）、综合布线（办公区 10㎡4个信息点）；

③监测大厅（二层）：大屏控制系统（与广电监测系统对接）。

在平面图上标注传感器位置、摄像机点位、信息点接口、门禁安装位置。

2.调查反馈要点

（1）说明“智能化系统与平面图的适配性”：如摄像机点位是否避开遮挡物（柱子等），信息点是否靠近办公工位，按平面图工位布局核对；

（2）提交智能化设备清单（含传感器、摄像机、交换机型号），注明系统联动功能（温湿度超标联动空调等）。

八

、调查成果应用

- 本次市场调查成果将用于我中心针对该本次迁建项目1期开展技术可行性评估和编制技术要求。

供应商和设计单位提交的响应文件作为需求调查成果，其所有权归福建省广播电视监测中心完整持有，不予退还。该成果将作为推进下一步招标采购工作的重要依据。