附件2：

福建省广播电视高山台监控系统设备备件

采购项目报价表

| 品名 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射机指标采集及控制终端 | - 用于完成发射机的状态参数采集和指标展示，采集发射机发射功率、反射功率、温度等指标，采用便携式设备，嵌入式架构，支持220V交流供电、外置直流供电和POE供电三种方式（可选）。支持NTP或RTC时钟，支持外部校时。下发指令响应时间不超过2秒。 2.具备10M/l00M/1000M自适应网络接口，用于采集或控制通讯可配置。RJ45接口，支持TCP、UDP、HTTP、SNMP等常用通讯接口协议，具备RS232串口；具备RS422/RS485串口，RS485和RS422可配置；支持模拟量采集，数字量采集，开关量采集。 3.可脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响；设备内置web控制页面，可直接通过web页面配置工作参数、查看信号的测量指标。 4.支持通过RS232/485/422串口或网络RJ45接口采集数字广播电视发射机及激励器的工作指标。 - 5.支持任意发射设备厂家协议的接入；发射机状态数据存储至少1年。 | 4 |  |  |
| 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡 | 1.支持不少于4路地面数字电视信号监测；支持射频层信号锁定状态、信号强度、误码率的监测；支持单载波或多载波信号输入。 2.集射频信号接收、信道及码流指标监测、TS over IP于一体。 3.支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计；支持热插拔。 4.频率范围：470MHz~798MHz；信号电平监测范围：40dBµV~110dBµV；信号强度精度：±2dB；误码率精度：±1%；信道失锁反应时间：<1s。 | 4 |  |  |
| 嵌入式监测主控板 | - 1.要求实现与采集系统的互联互通。 2.要求支持数字以及广播等信号监测报警；要求支持各种信号的指标获取及TR101 290报警。 3.要求支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能。 4.要求支持Web登录访问配置；支持热插拔。 - 5.配置不少于6T硬盘，实现16套电视，2套广播节目存储30天。 | 4 |  |  |
| 机箱 | 1.采用高集成度、高灵活性设计，机箱结构紧凑，布局合理。板卡支持热插拔，每块板卡配有各自独立的接口背板，可免工具维护；支持不同接口类型的各种板卡功能模块在同一机箱中的任意混插。 2.为方便板卡更换和维护，板卡应采用独立的配置存储模块，更换板卡或设备时，只要将原配置模块保留，不需要进行重新配置，即可恢复正常使用；为便于部署，机箱高度不宜超过2U。 | 4 |  |  |
| 电源 | 1.冗余热备份电源，支持热插拔、负载均衡等功能。 2.支持网络远程控制电源工作关断或重启、电源工作状态指示、工作温度监测及报警；具备过温、过压、过流及短路保护功能。 | 4 |  |  |
| 烟雾传感器 | 1.离子烟雾探测器；响应时间：小于15S； DC12V 供电；开关量闭合输出报警；安装方式：壁挂。 | 4 |  |  |
| 温湿度传感器 | 1.用于测量机房温度和湿度，并上报到采集设备，便于统一管理。采取传感、变送一体化设计，大屏显示，暖通级室内环境温湿度测量。工业级宽温程，可测量范围：-20~60℃，支持多种网络输出，精度高，性能稳定。准确度：湿度±3％RH (5％RH～95％RH）,25℃温度±0.5℃（ 25℃）。长期稳定性：湿度:≤1%RH/y；温度:≤0.1℃/y。响应时间：≤15s（ 1m/s风速）。输出信号：IP或RS485。 | 4 |  |  |
| 电力采集器 | 1. 支持多电量测量，包括频率，相电流、平均相电流（RMS），相电压、平均相电压（RMS），线电压、平均线电压（RMS）等。电能计量：计量四象限电能，掉电不丢失。 2. 采用IP通讯接口采集所有数据，支持MODBUS规约。支持液晶屏显示，可现场读取数据。每台对应3个互感器。 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价单位盖章：

单位负责人（签字）：

年   月   日